## score
類別 | 配分 | 評核事項 | 評核基準 | 查核結果 |  |  |  |  | 備註
|  |  |  | 不適用 | 符合 | 部分符合 | 不符合 | 得分
1.安全組織 | 20 | 1.1.安全衛生組織 | 職業安全衛生專責人員數量是否符合法定要求？<br> a. 未滿30人者；丙種職業安全衛生業務主管。<br> b. 30人以上未滿100人者；乙種職業安全衛生業務主管。<br> c. 100人以上未滿300人者；甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員各一人。<br> d. 300人以上未滿500人者；甲種職業安全衛生業務主管一人、職業安全（衛生）管理師一人及職業安全衛生管理員一人以上。<br> e. 500人以上未滿1000人者；甲種職業安全衛生業務主管一人、職業安全（衛生）管理師一人及職業安全衛生管理員各二人以上。<br> f. 1000人以上者；甲種職業安全衛生業務主管一人、職業安全（衛生）管理師二人及職業安全衛生管理員各二人以上。 | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 設有總機構者：<br> a. 500人以上未滿1000人者；甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員各一人以上。<br> b. 超過1000人者；甲種職業安全衛生業務主管、職業安全（衛生）管理師及職業安全衛生管理員各一人以上。 | 不符合 |  |  |  | 0
|  |  | 職業安全衛生組織是否向勞檢單位報備完成? | 符合 |  |  |  | 2
|  | 1.1.職業安全衛生管理計畫及系統 | 是否依據廠區規模、特性訂定職業安全衛生管理計畫？<br> a. 30人以下廠區，以執行記錄或文件代替。<br> b. 30人以上(含)廠區，訂定管理計畫。<br> c. 100人以上(含)廠區，應訂定管理計畫及職業安全衛生管理規章。<br> d. 300人以上(含)廠區，計畫應包括：政策、組織設計、規劃與實施、評估、改善措施 | 不符合 |  |  |  | 0
|  |  | 是否推動職業安全衛生管理系統？(一類200人、二類500人) | 符合 |  |  |  | 2
|  | 1.2.職業安全衛生委員會(300人以上未滿500人者) | 組織成員是否含有工程技術人員、醫護人員？ | 部份符合 |  |  |  | 1 | 組織成員中，醫護人員不足。
|  |  | 單位內是否有工安幹事之連繫窗口？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 廠區是否每季舉行安全衛生委員會及會議記錄公告？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 1.3.醫謢人員配置 | 是否設置足夠的護理人員？是否與醫護人員辦理現場訪視，資料是否留存？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 從事職業健康臨廠服務之醫師資格及頻率是否符合法令要求？ | 符合 |  |  |  | 2
2.安全管理(法人) | 30 | 2.1.安全巡檢 | 安衛管理單位是否排定計畫定期進行安全巡視？巡檢紀錄是否留存？ | 不符合 |  |  |  | 0
|  | 2.2.意外事故調查 | 是否有意外事故通報及管理流程？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 職災是否依法定期申報？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 2.3.承攬商管理 | 是否有制定承攬商管理制度？承攬商入廠是否申請？是否定期召開協議組織會議？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否有制定動火作業管21乙炔、砂輪機等產生明火設備)是否符合安全規定？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 2.4.教育訓練規劃執行 | 新進人員是否進行安全衛生教育訓練？訓練資料是否留存備查？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 危險性機械設備及特殊作業人員等法定證照是否足夠(業務主管、有機、特化、粉塵、固定起重機、吊掛、高壓氣操作人員、堆高機、急救人員)，每班是否皆有人員？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 危險性機械設備及特殊作業人員等法定證照複訓時數是否符合？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 使用危險物、有害物是否實施危害通識教育訓練？訓練資料是否留存備查？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 一般勞工是否實施在職安全衛生教育訓練(三年三小時)？訓練資料是否留存備查？ | 不符合 |  |  |  | 0 | 需妥善實施在職安全衛生教育訓練，並將訓練資料留存備查。
|  | 2.5.緊急應變系統建立 | 是否成立緊急應變組織，人員清單定期更新(人員是否了解自己為緊急應變組織成員)？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否針對可能+C24:D45發生之緊急狀況發展緊急應變計劃或流程，(包含以下緊急狀況：天然災害，如地震；製程損失，如火災、化學品洩漏等)？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否依計畫辦理訓練及演練？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 緊急應變器材是否放置於易取得之地點？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 廠區指揮官手冊是否定期更新？ | 符合 |  |  |  | 2
3.消防設備/建築物安全(法人) |  | 3.1.升降機 | 升降機是否標示額定荷重及安全說明？ | 不符合 |  |  |  | 0
|  |  | 升降機是否檢查合格並於有效期限內？並妥善張貼合格證？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.2.電氣設備管控(變壓器、配電盤) | 高低壓電氣室及變電站是否納入自動檢查(檢查紀錄或委託專業機構檢修紀錄)？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 電站或電氣室是否設置圍籬？門禁上鎖管制？並設警告標示？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 柴油發電機未依計劃定期測試並紀錄測試結果？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否已有建立及執行電器設置IR Scaner檢測？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.3.建物安全管理 | 防火門是否保持常關？安全門是否上鎖？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否設置逃生動線圖？逃生通道是否暢通？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 建築物室內裝修是否依法進行申報? | 不符合 |  |  |  | 0
|  |  | 是否定期進行建築物公共安全檢查及申報? | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.4.消防安全管理 | 消防每年是否依法進行檢修申報? | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 消防每半年是否依法進行自衛消防編組申報? | 部份符合 |  |  |  | 1
|  |  | 防火管理員是否依規定提報及訓練?是否完成複訓？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.5.消防系統 | 是否制定維護保養及檢查測試之項目與週期？消防Pump是否有定期測試保養？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 確認管路是否正常持壓？Pump是否設置於自動開啟狀態？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否設有有自動滅火系統？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.6.室內、外消防栓 | 是否有室外消防栓開啟工具？水帶（兩條）是否無潮濕或破損現象？瞄子是否完整？ | 部份符合 |  |  |  | 1
|  |  | 檢視消防栓箱前是否無遮蔽物，周圍無堆積物品有礙緊急操作情形？ | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.7.自動警報設備 | 是否已建置消防系統中斷管理程序? 火警授信總機是否有原因不明之隔離？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 火警鈴按鈕，測試火災指示燈、地區表示燈及音響裝置是否能正常啟動？ | 部份符合 |  |  |  | 1
|  |  | 各樓層各居室內是否皆有火警探測器? | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.8.化學品庫房/放置區 | 不相容化學品是否分開儲放？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否設置足夠安全防護設備(換氣設備、偵測器、防液堤等) | 符合 |  |  |  | 2
|  | 3.9.廚房 | 是否設置瓦斯偵測器及隔離閥，並定期測試？ | 符合 |  |  |  | 2
|  |  | 是否設置廚房滅火系統，並定期測試？ | 符合 |  |  |  | 2